一、水表的基本安装要求

1．为了保证计量最准确，在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段.

2．水表的上游和下游处的连接管道不能缩径

3．建议安装流量控制设备（如阀门）和过滤设备

4．法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位

5．安装水表前必须彻底清洗管道，避免碎片损坏水表

6．水表水流方向要和管道水流方向一致

7．水表安装以后，要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表.

8．安装位置应保证管道中充满水，气泡不会集中在表内，应避免水表安装在管道的最高点

9．应保护水表免受水压冲击

10.小口径旋翼式水表必须水平安装.前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低.

二、ARAD管道流量对水表选型的设计分析

针对ARAD的WT系列的水表，在不同的流量范围内选择合理的口径将对自来水公司的漏耗管理和延长水表的使用寿命将会有极大的促进。

根据国际ISO4064B级标准流量状况如下：（ARAD水表的技术等级高于该等级）

| 口径 | 最小流量 (Qmin) | 分界流量 (Qt) | 公称流量 (Qn) | 最大流量 (Qmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50MM | 0.8 M3/h | 1 M3/h | 40M3/h | 65 M3/h |
| 80MM | 1 M3/h | 1.4 M3/h | 75 M3/h | 110 M3/h |
| 100MM | 1.6 M3/h | 2 M3/h | 100 M3/h | 200 M3/h |
| 150MM | 4.5 M3/h | 8 M3/h | 260 M3/h | 410 M3/h |
| 200MM | 7 M3/h | 8.5 M3/h | 450 M3/h | 730 M3/h |
| 250MM | 10 M3/h | 13 M3/h | 750 M3/h | 1400 M3/h |
| 300MM | 11.5 M3/h | 40 M3/h | 1000 M3/h | 2000 M3/h |

组合水表

| WT50-M15 | 0.03 M3/h | 0.2 M3/h | 40 M3/h | 65 M3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WT100-M20 | 0.03 M3/h | 0.4 M3/h | 100 M3/h | 200 M3/h |
| WT150-M25 | 0.1 M3/h | 0.8 M3/h | 260 M3/h | 410 M3/h |

应根据以上的流量指标来确定水表的使用口径和水表类型。如果无法判断各计量点的流量使用状况，可采用GSM高频流量测试仪对各流量点进行监测，时间周期为一星期，根据采样数据确定水表口径和水表类型。该类方式计算的数据将是十分准确的。

具体原则如下：（注明：QN为水表的公称流量）

- 如果流量长期保证在该类口径公称流量-80% 到+50%的流量区间，该流量点的水表口径安装合适。（0.2QN—1.5QN）

- 如果长期超过该类口径公称流量+50%，则该流量点应上浮一个等级安装。(>1.5QN)超过流量的时间每天在该流量状况计量时间不要超过一个小时。

- 如果低于该类口径公称流量10%，建议使用该类口径的组合水表，如果峰值流量没有超过下一个等级的公称流量的150%，从成本上考虑，也可以下一个等级安装水表。（<0。1QN  AND  <1.5QN）

- 200MM的以上口径水表，峰值流量长期在最大流量点上工作，每天工作时间超过一小时，而低流量下长期接近分界流量，建议该类区域安装全管式电磁流量计，而保证长期的精确计量。(>2QN)

建议重点监测的流量点，以下数据是经验数据仅做参考,

日平均用水量

50MM          低于60吨或高于800吨的区域

80MM          低于110吨或高于1700吨的区域

100MM         低于150吨或高于2300吨的区域

150MM         低于260吨或高于 6000吨的区域

200MM         低于700吨或高于 10000吨的区域

300MM         低于1500吨或高于22500吨的区域

低于各口径的流量范围，建议水表下浮一个等级或者安装组合水表，中间区域水表可以不用改型。

高于各口径的流量范围，建议上浮一个等级安装。

在100MM以上，建议利用GSM高频检测系统分时段检验高峰用水流量和低峰流量，以小时计算将更为准确。